СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период до 2030 г

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 г)

2017 год

2016 год

2013

Оглавление

Введение	4

Сведения о территории, климатических и метеорологических условиях	7

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность), и теплоноситель в установленных границах территории Парковского сельского поселения	10

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Парковского сельского поселения	10

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	12

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе	13

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	14

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения	14

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии	15

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	17

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	17

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителей	22

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	22

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	22

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	24

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	25

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	25

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	25

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	25

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	26

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим	26

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения	26

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии	26

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности	27

4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии	27

4.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии	27

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	29

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	29

5.2 Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	29

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	30

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям	30

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения	30

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	33

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации	35

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	39

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям	40

Введение

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Актуализация на 2017 год схемы теплоснабжения Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края на период до 2030 г. разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.09.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г. (редакция от 23.06.2016) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Техническое задание на разработку схемы теплоснабжения;

- Генеральный план Парковского сельского поселения до 2028 года;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), тепловым пунктам;

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой);

- данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.;

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении;

- инвестиционные программы теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- Схема теплоснабжения Парковского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края до 2030 г от 2015 г.

Схема теплоснабжения (актуализация на 2017 г.) разработана в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

При разработке схемы теплоснабжения были соблюдены требования нормативно-правовых актов Тихорецкого района Краснодарского края на расчетный срок до 2030 года и с соблюдением следующих принципов:

− обеспечение безопасности и надежности системы теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

− обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

− соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

− минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

− обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

− согласованность схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения;

− обеспечение выбора температурного графика для системы теплоснабжения;

− обеспечение требований качества теплоснабжения для всех потребителей независимо от их удаленности от источника тепла;

− обеспечение требований качества горячего водоснабжения для всех потребителей независимо от удаленности и источников тепла.

Основными принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются:

− обеспечение баланса экономических интересов потребителей и субъектов теплоснабжения за счет определения наиболее экономически и технически эффективного способа обеспечения потребителей тепловыми энергоресурсами;

− обеспечение наиболее экономически эффективными способами качественного и надежного снабжения теплоэнергоресурсами потребителей, надлежащим образом исполняющих свои обязанности перед субъектами теплоснабжения;

− установление ответственности субъектов теплоснабжения за надежное и качественное теплоснабжение потребителей;

− обеспечение недискриминационных стабильных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

− обеспечение безопасности системы теплоснабжения.

Используемые понятия в настоящей схеме означают следующее:

− «зона действия системы теплоснабжения» – территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

− «зона действия источника тепловой энергии» – территория поселения, или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

− «установленная мощность источника тепловой энергии» – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

− «располагаемая мощность источника тепловой энергии» – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причина, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

− «мощность источника тепловой энергии нетто» – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

− «теплосетевые объекты» – объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

− «элемент территориального деления» – территория поселения, или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

− «расчетный элемент территориального деления» – территория поселения, или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

Сведения о территории поселения, климатических и метеорологических условиях

Парковское сельское поселение расположено в центральной части Тихорецкого района. Граничит сельское поселение на севере с Фастовецким и Крутым сельскими поселениями, на востоке с Терновским сельским поселением, на юге - с Юго-Северным сельским поселением, на западе - с Алексеевским сельским поселением, на северо-западе - с Тихорецким городским поселением (административный центр - г. Тихорецк).

Административная черта: Законом Краснодарского края от 07.06.2004г. № 711-КЗ «Об установлении границ Тихорецкого района, наделении его статусом района, образовании в его составе сельских поселений - и установлении их границ» образовано в составе Тихорецкого района и наделено статусом сельского поселения - Парковское сельское поселение.

Население (на 01.01.2017 г.) составляет 7403 чел. На территории Парковского сельского поселения расположено 7 населенных пунктов: п. Парковый, п. Восточный, п. Западный, п. Зеленый, п. Садовый, п. Шоссейный и п. железнодорожного разъезда Ачкасово.

Административным центром поселения является п. Парковый.

В целом по Парковскому сельскому поселению число жителей в поселении сохраняется на том же уровне.

Жилой фонд Парковского сельского поселения составляет 197,3 тыс. м2

Жилищная обеспеченность составляет 25 м2/чел.

Источником водоснабжения являются подземные воды: обеспечение населения водой осуществляется от одиночных артскважин и из питьевых колодцев.

Теплоснабжение потребителей населенных пунктов поселения централизованное, осуществляется от отдельно стоящих промышленных и отопительных котельных малой производительности, работающих на природном газе.

Твердые и жидкие бытовые отходы (далее – ТБО) вывозятся на свалку.

Климат на территории Парковского сельского поселения умеренно-континентальный климат.

По строительно-климатическому районированию проектируемая территория расположена в III-м климатическом районе, подрайон III- Б, который характеризуется: отрицательными температурами воздуха зимой и высокими температурами летом, определяющими необходимую защиту зданий в холодный период и от излишнего перегрева в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации, небольшим снежным покровом. Средняя годовая температура воздуха +10,9ºС, средняя температура января -2,2ºС, июля +23,6ºС.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Осадки на территории района распределяются относительно равномерно и в среднем составляют около 530 мм в год.

Зима умеренно – мягкая, короткая. Средняя продолжительность безморозного периода 192 дня. Ветры преобладают восточных направлений. В летний период восточные и северо-восточные ветры при высокой температуре воздуха и низкой относительной влажности приобретают характер суховеев, а зимой и весной вызывают сильное похолодание и выдувание почв и посевов, что наносит большой вред сельскому хозяйству. Средняя годовая скорость ветра 5,1 м/с.

Положительными чертами климата являются большое число солнечных дней, высокая сумма положительных температур. Отрицательными чертами климата являются: неустойчивое увлажнение, проявление сильных ветров, вызывающих пыльные бури и суховеи.

Характеристика климатических условий (СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*):

Температура воздуха среднегодовая + 10,9оС;

Средняя температура самого теплого месяца – июля +23,6оС;

Средняя температура самого теплого месяца – января -2,2оС;

Абсолютный максимум температуры +42оС;

Абсолютный минимум температуры  -32оС.

2 месяца в году средние температуры ниже 0оС;

Средняя продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 40-60 дней.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц с численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 01.01.2017 г., которые приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Наименование | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | 2017 г. |
| п. Парковый | 4301 |
| п. ж/д разъезда Ачкасово | 48 |
| п. Восточный | 978 |
| п. Западный | 919 |
| п. Зеленый | 574 |
| п. Садовый | 332 |
| п. Шоссейный | 250 |
| Итого по поселению: | 7403 |

Рисунок 1.1 Схема расположения населенных пунктов Парковского сельского поселения.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность), и теплоноситель в установленных границах территории Парковского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу, основным документом, определяющим территориальное развитие Парковского сельского поселения, является его генеральный план.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые тепловые нагрузки Парковского сельского поселения на начало 2017 года представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Теплоисточник | Фактическое теплопотребление, приведенное к расчетным условиям без тепловых потерь, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |
| Котельная №1 | 2,54 | - | 2,54 |
| Котельная №2 | 2,2 | 0,39 | 2,59 |
| Котельная №5 | 2,6 | 0,23 | 2,83 |
| Котельная №8 | 1,18 | - | 1,18 |

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2017 год составляет 9,3 Гкал/ч.

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Парковского сельского поселения

Существующее положение:

По данным Краснодарстата жилищный фонд Парковского сельского поселения составлял 197,3 тысяч квадратных метров.

Показатель жилищной обеспеченности в расчете на 1 жителя равен 25 м2.

В жилой застройке по своей объемно-планировочной структуре преобладают индивидуальные дома с приусадебными участками. Многоквартирная застройка представлена домами малой и средней этажности блокированного и секционного типов.

В соответствии с генеральным планом Парковского сельского поселения от 2009 г (с учетом внесенных изменений от 13.05.2015 г №15) планируется:

- Экономическое развитие

- развитие существующего производственного потенциала, создание условий для размещения новых предприятий. Развитие предпринимательства;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- развитие сельского хозяйства и лесопромышленного комплекса;

- развитие туризма.

- Формирование благоприятного социального климата

- улучшение системы социального обслуживания;

- совершенствование сферы образования;

- повышение качества и доступности медицинских услуг;

- развитие сферы культуры, спорта и работы с молодежью;

- жилищное строительство.

- Улучшение состояния окружающей среды

- улучшение состояния атмосферного воздуха;

- повышение качества питьевой воды;

- совершенствование систем очистки сточных вод;

- переработка бытовых и производственных отходов.

В связи с развитием жилищного строительства и роста численности населения возникает потребность в строительстве новых учреждений сферы образования (строительство детских садов, школ).

Для повышения устойчивости и совершенствования социально-экономического потенциала Парковского сельского поселения предлагается также развитие сферы обслуживания со строительством учреждений досуговой деятельности, физической культуры и спорта.

Данные перспективного территориального планирования до 2028 года в разрезе населённых пунктов приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Данные перспективного территориального планирования Парковского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (2017) | Расчетный срок (2030 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 9678 | 9678 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения, всего: в том числе: | человек | 7403 | 8850 |
|  | п. Парковый | человек | 4301 | 5150 |
|  | п. Восточный | человек | 978 | 1090 |
|  | п. Западный | человек | 919 | 1020 |
|  | п. Зеленый | человек | 574 | 690 |
|  | п. Садовый | человек | 332 | 480 |
|  | п. Шоссейный | человек | 250 | 420 |
|  | п. железнодорожного разъезда Ачкасово | человек | 48 | 50 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего |  |  |  |
|  | п. Парковый | тыс. м2 | 107,5 | 129,2 |
|  | п. Восточный | тыс. м2 | 27.3 | 29,1 |
|  | п. Западный | тыс. м2 | 18,8 | 18,5 |
|  | п. Зеленый | тыс. м2 | 12,0 | 16,9 |
|  | п. Садовый | тыс. м2 | 7,7 | 12,5 |
|  | п. Шоссейный | тыс. м2 | 16,6 | 21 |
|  | п. железнодорожного разъезда Ачкасово | тыс. м2 | 1,1 | 1,1 |
| 3.2 | Новое жилищное строительство - всего |  |  |  |
|  | п. Парковый | тыс. м2 | 3,5 | 18,9 |
|  | п. Восточный | тыс. м2 | - | 1,84 |
|  | п. Западный | тыс. м2 | 0,5 | - |
|  | п. Зеленый | тыс. м2 | 0,2 | 4,9 |
|  | п. Садовый | тыс. м2 | 0,04 | 4,8 |
|  | п. Шоссейный | тыс. м2 | - | 4,3 |
|  | п. железнодорожного разъезда Ачкасово | тыс. м2 | - | - |
| 3.3 | Общий объем убыли жилищного фонда | тыс. м2 |  |  |
|  | п. Парковый | тыс. м2 | - | 1,2 |
|  | п. Восточный | тыс. м2 | - | 0,1 |
|  | п. Западный | тыс. м2 | - | 0,7 |
|  | п. Зеленый | тыс. м2 | - | 0,4 |
|  | п. Садовый | тыс. м2 | - | 0,04 |
|  | п. Шоссейный | тыс. м2 | - | 0,3 |
|  | п. железнодорожного разъезда Ачкасово | тыс. м2 | - | - |

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы выработки тепловой энергии (мощности) с разделением по видам потребления по каждой котельной за 2016 г. представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование котельной | Годовой полезный отпуск на отопление и ГВС, Гкал | Собственные нужды котельной, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Годовая выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2570,39 | 56,19 | 593,3 | 3219,8 |
| 2 | Котельная №2 | 4069,81 | 68,96 | 779,9 | 4918,7 |
| 3 | Котельная №5 | 3652,55 | 75,28 | 888,4 | 4616,2 |
| 4 | Котельная №8 | 1880,42 | 25,52 | 257,7 | 2163,9 |
|  | Общее | 12173,39 | 225,95 | 2519,3 | 14918,64 |

Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Парковского сельского поселения на перспективу приведена в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Наименование показателя | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 2,54 | 2,54 | 2,54 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 2,65 | 2,59 | 2,59 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 2,18 | 2,2 | 2,2 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | 0,47 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 2,74 | 2,83 | 2,83 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 2,44 | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | 0,3 | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 1,37 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 1,37 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.3 Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) на каждом этапе

В соответствие с предоставленными исходными материалами прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется объектами, расположенными в производственных зонах, а также перепрофилирование производственной зоны в жилую застройку.

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности по состоянию представлены в таблице 2.1.

Балансы установленной и располагаемой тепловой мощности котельных подлежат уточнению после проведения работ по реконструкции закрытию котельных.

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения.

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих;

пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

надежность системы теплоснабжения.

В связи с отсутствием перспективной застройки, увеличение потребления тепловой энергии не планируется.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

На территории Парковского сельского поселения расположено 4 котельных, обеспечивающих централизованное теплоснабжение населения поселения, а также объектов социальной сферы и административных зданий. Котельные оборудованы водогрейными котлами – 19 ед., суммарная установленная тепловая мощность составляет 12,98 Гкал/час.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории Парковского сельского поселения осуществляет МУП ТГП ТР «Тихорецктепло».

В сферу деятельности МУП ТГП ТР «Тихорецктепло» входят следующие задачи:

обеспечение безаварийной и бесперебойной работы теплосетей, систем водоснабжения, канализации и котельных п. Парковый;

оказание населению коммунальных услуг, поддержание в рабочем состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства;

оказание населению коммунально-бытовых услуг;

осуществление контроля за правилами пользования внутренними инженерными коммуникациями и приборами учета нежилых помещений.

Границы зон действия источников тепловой энергии представлены на рисунке 1.2.

Система теплоснабжения включает в себя: источники тепла, тепловые сети и системы теплопотребления.

Перспективные зоны действия теплоисточников

На перспективу планируется закрытие котельных №1 и №5. При этом зоны действия теплоисточников останутся прежними, ввиду того, что котельные №1, №2 и №5, №8 работают на единую сеть.

Рис. 1.2 – Зона теплоснабжения котельной №1, №2, №5, №8

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Большая часть индивидуальных жилых домов, объектов административно-общественного и производственного назначения обеспечена теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

• использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

В установленной зоне действия источника тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в главе 2 Обосновывающих материалов «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Перспективного развития промышленных предприятий на период 2017-2030 гг. не планируется, поэтому перспективные балансы потребления сетевой воды рассматриваются без учёта перспективных тепловых нагрузок промышленных предприятий.

Установленные профициты балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и образованию новых зон их действия.

Развитие источников теплоснабжения зависит также от системы теплоснабжения потребителей (открытая или закрытая схема) на основании утверждённой в установленном порядке Схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки существующих источников тепловой энергии Парковского сельского поселения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2 | 2 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,96 | 1,96 |  |  |  |  |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,045 | 0,045 |  |  |  |  |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,915 | 1,915 |  |  |  |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | 1,463 | 1,463 |  |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| 2.1.1 | - на отопление | 2,54 | 2,54 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | - на вентиляцию |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - |  |  |  |  |
| 2.2 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 2,54 | 2,54 |  |  |  |  |
| 2.3 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | -0,625 | -0,625 |  |  |  |  |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | -1,077 | -1,077 |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 5,16 | 5,16 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 1,92 | 1,92 | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,117 | 0,117 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 3,123 | 3,123 | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | 2,6 | 2,6 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - на отопление | 2,2 | 2,2 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 2,59 | 2,59 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| 2.3 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,533 | +0,533 | +1,49 | +1,49 | +1,49 | +1,49 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | +0,01 | +0,01 | +0,21 | +0,21 | +0,21 | +0,21 |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 3,24 | 3,24 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,24 | 0,24 |  |  |  |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,073 | 0,073 |  |  |  |  |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,927 | 2,927 |  |  |  |  |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | 2,44 | 2,44 |  |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: |  |  | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| 2.1.1 | - на отопление | 2,6 | 2,6 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - |  |  |  |  |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0,23 | 0,23 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - |  |  |  |  |
| 2.2 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 2,83 | 2,83 |  |  |  |  |
| 2.3 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,097 | +0,097 |  |  |  |  |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | -0,39 | -0,39 |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,58 | 2,58 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,48 | 2,48 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч | 0,058 | 0,058 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,422 | 2,422 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 1.6 | Тепловая мощность котельной для выдачи в сеть по условию п. 5.4 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети - (при авариях (отказах), на источнике теплоты с отказом самого мощного котла на выходных коллекторах котельной должен обеспечиваться отпуск теплоты не менее 90% от расчетной подключенной нагрузки). | 1,615 | 1,615 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,18 | 1,18 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,18 | 1,18 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +1,242 | +1,242 | +1,09 | +1,09 | +1,09 | +1,09 |
| 2.5 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (с учетом отказа самого мощного котла) | +0,435 | +0,435 | +0,07 | +0,07 | +0,07 | +0,07 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителей

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя спрогнозированы с учетом увеличения расчетных расходов теплоносителя в тепловых сетях с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по модернизации тепловых систем источников тепловой энергии.

3.1 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источников тепловой энергии системы теплоснабжения п. Парковый до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

система теплоснабжения п. Парковый закрытая: на источниках тепловой энергии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха;

сверхнормативные потери теплоносителя при передаче тепловой энергии будут сокращаться вследствие работ по реконструкции участков тепловых сетей системы теплоснабжения;

подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

В таблице 5.1 представлены перспективные объёмы расхода воды на аварийную подпитку тепловой сети в ходе развития системы теплоснабжения п. Парковый с учётом предполагаемых к реализации мероприятий по новому строительству.

Таблица 3.1

Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети

| Источник тепловой энергии | Расход воды на аварийную подпитку тепловой сети, куб.м/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г | 2021-2030 гг |
| Котельная №1 | 7,293 | 7,293 | - | - | - |
| Котельная №2 |  |  | 7,293 | 7,293 | 7,293 |
| Котельная №5 | 0,75 | 0,75 | - | - | - |
| Котельная №8 | 0,825 | 0,825 | 1,575 | 1,575 | 1,575 |

3.2 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 [14] установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В Парковском сельском поселении водоподготовительные установки не применяются в связи с тем, что водопроводная вода удовлетворяет нормам подпиточной воды для теплосетей. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. На перспективу предусматривается оставить существующий способ заполнения и подпитки тепловой сети.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

Обеспечение тепловых нагрузок новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда предусматривается существующих котельных. Для обеспечения тепловых потребностей предусмотрено:

- Закрытие котельной №1;

- Техническое перевооружение существующей котельной №2, которое включает в себя: ремонт существующего здания котельной с коммуникациями, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 92%, замену всех групп насосов на современные и энергоэффективные, установка пластинчатых т/о ГВС, замену приборов учета энергоносителей;

- Закрытие котельной №5;

- Техническое перевооружение существующей котельной №8, которое включает в себя: ремонт существующего здания котельной и сущ. коммуникаций, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 92%, замену насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими гидравлическими режимам харакеристиками, установку приборов учета тепловой энергии.

В течение расчетного срока схемы теплоснабжения (2018-2030гг.) выполнить:

Монтажные работы по установке приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии в срок до начала отопительного сезона, выполнить работы по реконструкции и техническому перевооружению котельных;

обеспечить проведение пуско-наладочных работ;

внедрение частотного регулирования электродвигателей насосов и дутьевых вентиляторов в котельных.

Предлагаемый вариант обеспечивает наиболее оптимальное распределение тепловой энергии существующим и перспективным потребителям, а также минимально возможные финансовые вложения на модернизацию источников теплоснабжения.

4.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Обеспечение тепловых нагрузок новой застройки общественных зданий и жилого капитального фонда предусматривается от существующих котельных. Для обеспечения тепловых потребностей восточной части новой застройки реконструкция котельных №2 и №8.

Строительство новых котельных на территории Парковского сельского поселения на перспективу не предусматриваются.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Необходимо произвести реконструкцию, с заменой котлов существующих источников тепловой энергии Парковского сельского поселения, у которых их эксплуатация превышает 16-24 года:

- Котельная №1 п. Парковый – закрыть;

- Котельная №2 п. Парковый – техническое перевооружение с установкой нового энергоэффективного оборудования, покрывающего нагрузку котельных №1 и №2;

- Котельная №5 п. Парковый – закрыть;

- Котельная №8 п. Парковый – техническое перевооружение с установкой нового энергоэффективного оборудования, покрывающего нагрузку котельных №5 и №8.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В 2018-2019 г.г. планируется техническое перевооружение с установкой нового энергоэффективного оборудования на котельные №2 и №8.

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источников комбинированной тепловой и электрической энергии нет. Вывод в резерв котельных Парковского сельского поселения на перспективу не предусмотрен. На перспективу предусматривается вывод из эксплуатации котельных №1, №5. Котельная №2 будет включать нагрузку котельной №1. Котельная №8 будет включать нагрузку котельной №5.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных на территории Парковского сельского поселения в источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

4.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим

В связи с отсутствием на территории источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим не предусмотрены.

4.7 Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения

Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены.

По предоставленным администрацией и теплоснабжающей организацией Парковского сельского поселения данным, планируемые к строительству индивидуальные жилые дома предполагается обеспечивать теплом от индивидуальных источников тепловой энергии.

4.8 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии предусматривается качественное по нагрузке отопления или по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения согласно графику изменения температуры воды, в зависимости от температуры наружного воздуха.

Оптимальным температурным графиком отпуска тепловой энергии является температурный график теплоносителя 95/70ºС со срезкой в 50°С (без изменений), параметры по давлению остаются неизменными.

Котельные на территории Парковского сельского поселения работают по температурному графику:

Котельная №1 п. Парковый – 95/70ºС;

Котельная №2 п. Парковый – 95/70ºС;

Котельная №5 п. Парковый – 95/70ºС;

Котельная №8 п. Парковый – 95/70ºС.

Изменение утвержденных температурных графиков отпуска тепловой энергии не предусматривается.

4.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

В таблице 4.1 представлены предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 2,0 | вывод из эксплуатации |
| 2 | Котельная №2 | 5,16 | 6,8 |
| 3 | Котельная №5 | 3,24 | вывод из эксплуатации |
| 4 | Котельная №8 | 2,58 | 5,2 |

4.10 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии

Таблица 4.5

| Наименование объекта | Мероприятия | Обоснование мероприятия | Результаты проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | закрытие котельной | Моральный и физический износ всего оборудования | Повышение надежности теплоснабжения снижение убыточности котельной Увеличение мощности котельной |
| Котельная №2 | ремонт существующего здания котельной с коммуникациями, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 92%, замену всех групп насосов на современные и энергоэффективные, устано пластинчатых т/о ГВС, замену приборов учета энергоносителей. |  |  |
| Котельная №5 | закрытие котельной |  | Повышение надежности теплоснабжения снижение убыточности котельной |
| Котельная №8 | ремонт существующего здания котельной и сущ. коммуникацийзамену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 92%, замену насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими гидравлическими режимам харакеристиками, установку приборов учета тепловой энергии |  |  |

4.11 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии

Основным видом топлива на котельных в Парковском сельском поселении является природный газ.

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Для присоединения к источникам выработки тепла теплопотребляющих установок потребителей жилищной и комплексной застройки на вновь осваиваемых территориях по п. Парковый на расчётный срок схемы теплоснабжения до 2030 года предлагается выполнить строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от существующих источников теплоснабжения.

Для подачи теплоносителя перспективным потребителям тепловой энергии п. Парковый предусматривается реконструкция тепловых сетей к 2030 году с суммарной протяжённостью 9 км, включающие в себя: работы по замене трубопроводов и арматуры тепловой сети, превысивших срок службы на пред-изолированные трубы с ППУ изоляцией.

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде в качестве первоочередных мероприятий предлагается также плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона, а также тепловых сетей, при плановой шурфовке на которых выявлено утолщение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения.

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, не предусматриваются.

5.2 Предложение по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Предусмотрена замена существующих тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии или с закончившимся сроком эксплуатации.

Для трубопроводов тепловых сетей предусматриваются стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы в ППУ изоляции.

Строительство теплосетей с целью обеспечения централизованным отоплением и горячим водоснабжением существующей и новой многоквартирной жилищной и общественно-деловой застройки не предусматривается.

5.3 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей на территории Парковского сельского поселения в целях обеспечения условий, при которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

5.4 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

Предусматривается изолировать существующие трубопроводы систем отопления, а также узлы управления во всех подвалах многоквартирных жилых домов, установить квартирные счетчики горячей воды, замена деревянных окон на окна из ПВХ.

5.5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Реконструкция существующих тепловых сетей позволит обеспечить:

- более качественное теплоснабжение потребителей тепловой энергией существующих объектов;

- уменьшение тепловых потерь на реконструируемых тепловых сетях;

- сокращение сроков профилактического ремонта оборудования и повышение надежности теплоснабжения поселения.

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Протяженность, п.м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей | 9000 | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива на котельных п. Парковый является природный газ.

Прогнозируемые значения потребления основного и резервного топлива котельными и выработки тепловой энергии в период до 2030 года с учётом приростов потребления тепла по п. Парковый представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Прогнозируемые значения потребления топлива и выработки тепловой энергии котельными в период до 2030 года с учётом приростов потребления тепловой энергии

| Наименование | Ед. изм. | период |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной | Гкал/ч | 2,54 | 2,54 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 4898,8 | 3181,7 |  |  |  |  |
| - в том числе потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 890,8 | 879,1 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3927,2 | 2209,5 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 739,34 | 480,19 |  |  |  |  |
| Потребность в условном топливе | т.у.т | 857,63 | 557,02 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,4447 | 0,4447 |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | 81,6 | 81,6 |  |  |  |  |
| Вид основного топлива | - | Газ |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной | Гкал/ч | 2,59 | 2,59 | 5,13 | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 3793, 27 | 5642, 23 | 10366,43 | 10366,43 | 10366,43 | 10366,43 |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 2376, 07 | 1175, 49 | 810,57 | 810,57 | 810,57 | 810,57 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 1299, 63 | 4370, 64 | 9321, 58 | 9321, 58 | 9321, 58 | 9321, 58 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 888,13 | 1321,0 | 1387,7 | 1387,7 | 1387,7 | 1387,7 |
| Потребность в условном топливе | т.у.т | 1030,2 | 1532,4 | 1609,7 | 1609,7 | 1609,7 | 1609,7 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,703 | 0,703 | 0,797 | 0,797 | 0,797 | 0,797 |
| КПД котельной | % | 52,6 | 52,6 | 92 |  |  |  |
| Вид основного топлива | - | Газ |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной | Гкал/ч | 2,83 | 2,83 | Вывод из эксплуатации |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 4392, 96 | 4318, 88 |  |  |  |  |
| - в том числе расход на ГВС и потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 565,6 | 562,9 |  |  |  |  |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 3698, 53 | 3642, 65 |  |  |  |  |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 614,1 | 603,73 |  |  |  |  |
| Потребность в условном топливе | т.у.т | 712,34 | 700,32 |  |  |  |  |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,459 | 0,459 |  |  |  |  |
| КПД котельной | % | 88,1 | 88,1 |  |  |  |  |
| Вид основного топлива | - | Газ |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключенная тепловая нагрузка к существующей котельной | Гкал/ч | 1,18 | 1,18 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1350, 51 | 2305, 37 | 7661,8 | 7661,8 | 7661,8 | 7661,8 |
| - в том числе потери через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой | Гкал | 377,49 | 376,53 | 599,1 | 599,1 | 599,1 | 599,1 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал | 938,5 | 1859, 93 | 6889, 54 | 6889, 54 | 6889, 54 | 6889, 54 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс. м3 | 239,65 | 409,1 | 1025,6 | 1025,6 | 1025,6 | 1025,6 |
| Потребность в условном топливе | т.у.т | 278,0 | 474,56 | 1189,7 | 1189,7 | 1189,7 | 1189,7 |
| Максимальный часовой зимний расход условного топлива (при расчетной температуре наружного воздуха) | т.у.т/ч | 0,243 | 0,243 | 0,623 | 0,623 | 0,623 | 0,623 |
| КПД котельной | % | 69,4 | 69,4 | 92 |  |  |  |
| Вид основного топлива | - | Газ |  |  |  |  |  |

«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями».

Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4 [11], для водогрейных котлов - исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.

В разрабатываемой схеме теплоснабжения п. Парковый аварийного топлива на котельных в перспективном периоде не предусматривается. В соответствии с этим расчёт нормативных запасов аварийного топлива не производился.

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей в 2017-2030 гг. представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г | 2020 г | 2021-2030 гг. |
|  | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закрытие котельной №1 | 9000 | - | 2000 | 7000 | - | - |
| 2 | Техническое перевооружение существующей котельной №2, которое включает в себя: ремонт существующего здания котельной с коммуникациями, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 92%, замену всех групп насосов на современные и энергоэффективные, установка пластинчатых т/о ГВС, замену приборов учета энергоносителей |  | - |  |  | - | - |
| 3 | Закрытие котельной №5 | 9000 | - | 2000 | 7000 | - | - |
| 4 | Техническое перевооружение существующей котельной №8, которое включает в себя: ремонт существующего здания котельной и сущ. коммуникаций, замену водогрейных котлов на современные с КПД не менее 92%, замену насосов на современные и энергоэффективные с соответствующими гидравлическими режимам харакеристиками, установку приборов учета тепловой энергии |  |  |  |  | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат | 18000 |  | 4000 | 14000 | - | - |
|  | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | реконструкция тепловых сетей к суммарной протяжённостью 9 км, включающие в себя: работы по замене трубопроводов и арматуры тепловой сети, превысивших срок службы на пред-изолированные трубы с ППУ изоляцией | 16000 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 11500 |
|  | Всего объем финансовых затрат | 16000 | - | 1500 | 1500 | 1500 | 11500 |
|  | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятия не планируются |  |  |  |  |  |  |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом б Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы [теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Обязанности ЕТО определены Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации» (п. 12 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных указанным Постановлением). В соответствии с приведенным документом ЕТО обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности:

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время в Парковском сельском поселении определена Единая теплоснабжающая организация – МУП ТГП ТР «Тихорецктепло», согласно Постановления Администрации Парковского сельского поселения № 21 от 27.01.2016 г.

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Парковского сельского поселения планируется при закрытии котельной №1 и №5.

Все нагрузки от котельной №1 планируется перенести на реконструируемую котельную №2.

Все нагрузки от котельной №5 планируется перенести на реконструируемую котельную №8.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Статья 15 пункт 6 ФЗ-190 от 27.07.2010 года: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании Постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580. На основании статьи 225 ГК РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

При проведении ИТЦ «КЭР» предпроектного исследования с целью сбора необходимой информации для разработки схемы теплоснабжения Парковского сельского поселения бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА КРАНОДАРСКОГО КРАЯ

на период до 2030 г (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2017 г)

Разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАУДИТ»

Юридический/фактический адрес: 160011, г. Вологда, ул. Герцена, д. 56, оф. 202

тел/факс: 8 (8172) 75-60-06, 733-874, 730-800

адрес электронной почты: energoaudit35@list.ru

Свидетельство саморегулируемой организации № СРО № 3525255903-25022013-Э0183

| Генеральный директор ООО «ЭнергоАудит» | ___________________ | Антонов С.А. |
| --- | --- | --- |

Заказчик:

Администрация Парковского сельского поселения Тихорецкого района

Юридический адрес: 353132, Краснодарский край, Тихорецкий район, п. Парковый, ул. Гагарина, д. 24

| Глава Парковского сельского поселения Тихорецкого района | ____________________ | Агеев Н.Н. |
| --- | --- | --- |